（６）建築物排水管清掃業の登録申請書類について　　－１

| 必要添付書類 | 有無 | 内 容 | 適否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登録申請書（細則第３条） |  | ①申請者の住所（法人の場合は主たる事務所の所在地） ②申請者の氏名（法人の場合は名称） ③代表者の氏名（法人の場合） ④登録を受けようとする事業の区分 ⑤営業所の所在地 ⑥営業所の名称 ⑦営業者の責任者の氏名 申請者が公益法人、事業組合等であっても定款または寄付行為上登録を行えるようになっており、登録基準を満たしている場合は登録することができる。 事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に限り登録することができる。 (1)事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有していること。 (2)登録を受けようとする事業を行う事又はその事業の協同受注を行うことが、定款に明文化されていること。 |  |
| 機械器具の概要を記載した書面（施行規則第２８条の３第１号、 細則第３条）（機械器具の概要および状態を明らかにする写真を貼付のこと） |  | ①内視鏡（写真を撮影できるもので、ケーブルの長さが１５メートル以上のものに限る） ②高圧洗浄機、高圧ホースおよび洗浄ノズル ③ワイヤ式管清掃機 ④空圧式管清掃機 ⑤排水ポンプ ⑥上記機械器具の名称、型式、数量、購入年月日等を記入すること。 ⑦上記機械器具は排水管の清掃に専用のものであること。 ⑧申請者の所有物または長期的、恒常的に占有し、自由に使用できること。 事業組合の場合、組合員の所有であっても組合が必要とするときには自由に使用できることが、成文の内規または規約で定められていること。 ⑨他の登録事業の機械器具となっていないこと。 |  |
| 機械器具等の保管庫の設置場所および構造ならびに保管状況を明らかにする図面（施行規則第２８条の３第２，３号、H14.03.26通知）（保管庫の状態を明らかにする写真を貼付のこと） |  | 機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。 ①機械器具に雨水がかかるおそれのない構造であること。 ②機械器具を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水がたまらない構造であること。 ③機械器具を保管するのに適切な規模であること。 ④他の用途に用いる機械器具もあわせて保管している倉庫の一部が保管庫になっている場合は、排水管清掃作業に用いる機械器具等を保管する場所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないようになっていること。 ⑤保管庫は施錠でき、みだりに機械器具等が持ち出せないようになっていること。 自動車を保管庫とする場合（原則不可） - 上記①から③までに掲げる要件を満たしていること。 - 自動車は排水管清掃作業専用であって、他の用途には用いないこと。 - 自動車を適切に保管する車庫を有すること。 - 冬季等長期にわたって作業のない時期に機械器具を自動車から降ろす場合には、別途専用の保管庫が用意されていること。 |  |

（６）建築物排水管清掃業の登録申請書類について　　－２

| 必要添付書類 | 有無 | 内 容 | 適否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水管清掃作業監督者の氏名を記載した書面（細則第３条） |  | ①氏名（排水管清掃作業監督者について記入） ②業務範囲（監督者が複数いる場合には業務分担） ③経験年数 ④資格の種別 ⑤資格取得年月日（最新の取得年月日） ⑥他の事業所または他の業務で兼務していないこと。 事業協同組合の場合、組合員の営業所を含む。 ⑦建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている場合、特定建築物における環境衛生管理技術者と兼務していないこと。 |  |
| 排水管清掃作業監督者が規則に定める有資格者であることを証する書類（施行規則第２８の３第４号） |  | 規則第２８条の３第４号に規定する者であること。 (1)厚生労働大臣の登録を受けた者（監督者講習機関等登録簿：P103）が行う排水管の清掃作業を行う者のための講習の課程を修了し、修了の日から６年を経過しない者（排水管清掃作業監督者講習会修了証書の写し） (2) (1)の講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者（監督者講習機関等登録簿：P103）が行う排水管の清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了の日から６年を経過しない者（排水管清掃作業監督者再講習会修了証書の写し） (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者（建築物環境衛生管理技術者免状の写し） ただし、登録の有効期間修了後、引き続いてその者を排水管清掃作業監督者として再登録を受けようとする場合には、その者が(2)の再講習を修了し、修了の日から６年を経過しないことが登録要件となる。 |  |
| 排水管清掃作業従事者に対する研修の実施状況を記載した書面（施行規則第２８の３第５号、H14.03.26通知） |  | ①研修の期日（何回かに分けて実施することは可） ②研修の内容 内容が排水管の清掃作業に用いられる機械器具の使用方法ならびに排水管の清掃作業作業の安全および衛生に関するものであること。 ③指導員の氏名および資格 厚生労働大臣の登録を受けた者（監督者講習機関等登録簿：P103）が直接、従事者研修を行うことを原則とする。 事業主自らが行う研修については、登録団体が行う研修に相当するものであるかを十分審査すること。 ④対象従業員数および参加従業員数 排水管清掃作業従事者のすべてが受講できるものであること。 ⑤初めての登録の場合は過去１年間の実績および今後１年間の計画を、２回目以降の登録の場合は過去６年間の実績および今後１年間の計画を記入すること。 |  |

（６）建築物排水管清掃業の登録申請書類について　　－３

| 必要添付書類 | 有無 | 内 容 | 適否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業および設備の維持管理方法を記載した書面（施行規則第２８条の３第６号、H14.03.26通知） |  | ①作業班の編成 ②作業班ごとの監督者の氏名 ③使用する機械器具 ④作業手順 (1)作業工程（排水管清掃の効果の確認方法に関する事項を含む） (2)機械器具等の点検の方法 (3)保管庫の管理責任者の氏名 (4)作業報告作成の手順 ⑤業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況の把握方法 ⑥苦情および緊急の連絡に対する体制 排水管の清掃作業および排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、清掃作業および清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準に適合していること。 |  |

（参考） 清掃作業および清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準 （平成１４年厚生労働省告示第１１７号） 第６ 規則第２８条の３第６号に規定する厚生労働省が別に定める基準は、同号に規定する方法が次のいずれ にも該当することとする。 １ 排水管の清掃は、排水管の管径、長さおよび材質ならびに排水の種類に応じ、適切な方法により行 うこと。 ２ 排水管の清掃の前後における排水管内部の閉塞の状況を内視鏡により点検し、清掃の効果を確認す ること。 ３ 敷地内のマンホールを開放して作業を行う場合は、安全標識を使用する等、十分な安全対策を講ず ること。 ４ 排水管の清掃修了後、掃除口周辺の清掃を行い、排水管の継ぎ目等から漏水がないこと、トラップの封水が適切に保たれていること等を確認すること。 ５ 排水管の清掃作業を行うための機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備または修理を行うこと。 ６ 排水管の清掃作業および排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権限者に通知するとともに、受託者からの業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が１から５までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること。 ５ 建築物維持管理権限者または建築物環境衛生管理技術者からの排水管の清掃作業および排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情および緊急の連絡に対して、迅速に対応で きる体制を整備しておくこと。