（８）建築物環境衛生総合管理業の登録申請書類について　　－１

| 必要添付書類 | 有無 | 内 容 | 適否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登録申請書（細則第３条） |  | ①申請者の住所（法人の場合は主たる事務所の所在地） ②申請者の氏名（法人の場合は名称） ③代表者の氏名（法人の場合） ④登録を受けようとする事業の区分 ⑤営業所の所在地 ⑥営業所の名称 ⑦営業者の責任者の氏名 申請者が公益法人、事業組合等であっても定款または寄付行為上登録を行えるようになっており、登録基準を満たしている場合は登録することができる。 事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に限り登録することができる。 (1)事業協同組合の事務所等が一つの営業所としての機能を有していること。 (2)登録を受けようとする事業を行う事又はその事業の協同受注を行うことが、定款に明文化されていること。 |  |
| 機械器具の概要を記載した書面（細則第３条）（機械器具の概要および状態を明らかにする写真を貼付） |  | ①真空掃除機 ②床みがき機 ③浮遊粉じん測定器（ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰろ紙を装着して相対沈降速度がおおむね10ﾐｸﾛﾝ以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器または厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器） ④一酸化炭素検定器 ⑤二酸化炭素検定器 ⑥温度計（0.5度目盛） ⑦乾湿球湿度計（0.5度目盛） ⑧風速計（0.2ｍ／ｓ以上の気流を測定することができるもの） ⑨空気環境の測定作業に必要な器具（測定用スタンド等） ⑩残留塩素測定器 ⑪上記機械器具の名称、型式、数量、購入年月日等を記入すること。 ⑫申請者の所有物または長期的、恒常的に占有し、自由に使用できること。 事業組合の場合、組合員の所有であっても組合が必要とするときには自由に使用できることが、成文の内規または規約で定められていること。 ⑬他の登録事業の機械器具となっていないこと。 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ測定器（2-4-ｼﾞﾆﾄﾛﾌｪﾆﾙﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ捕集―高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法または4-ｱﾐﾉｰ3-ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾉｰ5-ﾒﾙｶﾌﾟﾄｰ1,2,4-ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ法により測定機器または厚生労働大臣が別に指定する測定器）については、登録の物的要件とはされていない。 |  |
| 監督者等の氏名を記載した書面（細則第３条） |  | ①氏名（統括管理者、清掃作業監督者、空調給排水管理監督者および空気環境測定実施者について記入） ②業務範囲（監督者が複数いる場合には業務分担） ③経験年数 ④資格の種別 ⑤資格取得年月日（最新の取得年月日） ⑥統括管理者、清掃作業監督者、空調給排水管理監督者、空気環境測定実施者はそれぞれ兼務していないこと。 ⑥他の事業所または他の業務で兼務していないこと。 事業協同組合の場合、組合員の営業所を含む。 ⑦建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている場合、特定建築物における環境衛生管理技術者と兼務していないこと。 |  |

（８）建築物環境衛生総合管理業の登録申請書類について　　－２

| 必要添付書類 | 有無 | 内 容 | 適否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清掃作業監督者が規則に定める有資格者であることを証する書類 |  | 統括管理者 ①規則第３０条第２号に規定する者であること。 建築物環境衛生管理技術者の免状を受けている者であって、次のいずれかに該当する者であること。 (1)厚生労働大臣の登録を受けた者（監督者講習機関等登録簿：P104）が行う業務全般を統括する者のための講習の課程を修了し、修了の日から６年を経過しない者（統括管理者講習会修了証書の写し） (2) (1)の講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者（監督者講習機関等登録簿：P104）が行う業務全般を統括する者のための再講習の課程を修了し、修了の日から６年を経過しない者（統括管理者再講習会修了証書の写し） 清掃作業監督者 ②規則第２５条第２号に規定する者であること。 職業能力開発促進法第４４条第１項に規定する技能検定であって、ビルクリーニングの職種に係るものに合格した者または建築物環境衛生管理技術者の免状を受けている者であって、次のいずれかに該当する者であること。 (1)厚生労働大臣の登録を受けた者（監督者講習機関等登録簿：P101）が行う清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了の日から６年を経過しない者（清掃作業監督者講習会修了証書の写し） (2) (1)の講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者（監督者講習機関等登録簿：P101）が行う清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了の日から６年を経過しない者（清掃作業監督者再講習会修了証書の写し） 空調給排水管理監督者 ③規則第３０条第５号に規定する者であること。 職業能力開発促進法第４４条第１項に規定する技能検定であって、ビル設備管理の職種に係るものに合格した者または建築物環境衛生管理技術者の免状を受けている者であって、次のいずれかに該当する者であること。 (1)厚生労働大臣の登録を受けた者（監督者講習機関等登録簿：P104）が行う空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了の日から６年を経過しない者（空調給排水管理監督者講習会修了証書の写し） (2) (1)の講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者（監督者講習機関等登録簿：P104）が行う空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了の日から６年を経過しない者（空調給排水管理監督者再講習会修了証書の写し） 空気環境測定実施者 ④規則第２６条第２号に規定する者であること。 (1)厚生労働大臣の登録を受けた者（監督者講習機関等登録簿：P101）が行う空気環境の測定を行う者のための講習の課程を修了し、修了の日から６年を経過しない者（空気環境測定実施者講習会修了証書の写し） (2) (1)の講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者（監督者講習機関等登録簿：P101）が行う空気環境の測定を行う者のための再講習の課程を修了し、修了の日から６年を経過しない者（空気環境測定実施者再講習会修了証書の写し） (3) (1)又は (2)に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認められる者（建築物環境衛生管理技術者の免状の写し） ただし、登録の有効期間経過後、引き続いてその者を空気環境の測定および空気環境測定実施者として再登録を修了し、修了の日から６年を経過しないもの。 |  |

（８）建築物環境衛生総合管理業の登録申請書類について　　－３

| 作業従事者に対する研修の実施状況（H14.03.26通知） |  | ①研修の期日（何回かに分けて実施することは可） ②対象従業員数および参加従業員数 作業従事者のすべてが受講できるものであること。 ③初めての登録の場合は過去１年間の実績および今後１年間の計画を、２回目以降の登録の場合は過去６年間の実績および今後１年間の計画を記入すること。 清掃作業従事者 ④研修の内容 内容が清掃用機械器具等および清掃作業に用いる資材の使用方法ならびに清掃作業の安全および衛生に関するものであること。 ⑤指導員の氏名および資格 厚生労働大臣の登録を受けた者（監督者講習機関等登録簿：P101）が従事者研修指導者に対し講習を行い、講習修了者が作業従事者に対し研修を行うことを原則とする。 事業者自らが行う研修については、登録団体が行う研修に相当するものであるかを十分審査すること。 空調給排水管理従事者 ⑥空気環境の調整、給水および排水の管理ならびに飲料水の水質検査に従事する者のすべてが受講できるものであること。 ⑦運営が適切で、かつ定期的に行われるものであること。 |
| --- | --- | --- |
| 作業および設備の維持管理方法を記載した書面（施行規則第３０条）（H14.03.26通知） |  | ①作業班の編成 ②作業班ごとの監督者等の氏名 ③使用する機械器具 ④作業手順 清掃作業 (1)作業工程（日常的に清掃を行わない箇所についての定期点検に関する事項を含む） (2)機械器具の点検の方法 (3)清掃作業によって排出されるごみや清掃作業によって生じる排水の処理方法 (4)作業報告作成の手順 空気環境測定 (5)空気環境の測定方法 (6)測定器の点検、較正等の方法ならびにこれらの記録の保管方法 (7)測定結果報告作成の手順ならびに測定結果の保存方法及び保存責任者の氏名 空調給排水管理 (8) 空気環境の調整、給水及び排水の管理ならびに飲料水の水質検査の方法 (9)作業報告作成の手順 ⑤業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況の把握方法 ⑥苦情および緊急の連絡に対する体制 清掃、空気環境の調整および測定、給水および排水の管理ならびに飲料水の水質検査ならびにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、清掃作業および清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準（平成１４年３月２６日厚生労働省告示第１１７号）に適合していること。 |

（参考） 清掃作業および清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準 （平成１４年厚生労働省告示第１１７号） 第８ 規則第３０条第８号に規定する厚生労働省が別に定める基準は、道号に規定する方法が次のいずれに も該当することとする。 １ 清掃作業および清掃用機械器具等の維持管理の方法が、第１（Ｐ１５）の１から８までに掲げる要件を満たしていること。 ２ 空気調和設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。 - 空気清浄装置について、ろ材または集じん部の汚れの状況およびろ材の前後の気圧差等を定期に点検し、必要に応じ、ろ材または集じん部の性能検査、ろ材の取替え等を行うこと。 - 冷却加熱装置について、運転期間開始時および運転期間中の適宜の時期に、コイル表面の汚れ等を点検し、必要に応じ、コイルの洗浄または取替えを行うこと。 - 加湿減湿装置について、運転期間開始時および運転期間中の適宜の時期に、コイル表面、エルミネータ等の汚れ、損傷等およびスプレーノズルの閉塞の状況を点検し、必要に応じ、洗浄、補修を行うこと。 - ダクトについて、定期に吹出口周辺および吸込口周辺を清掃し、必要に応じ、補修等を行うこと。 - 送風機および俳風機について、定期に送風量または俳風量の測定および作動状況を点検すること。 - 冷却塔について、集水槽、散水装置、充てん材、エルミネータ等の汚れ、損傷等ならびにボールタップおよび送風機の作動状況を定期に点検すること。 - 自動制御装置について、隔測温湿度計の検出部の障害の有無を定期に点検すること。 ３ 機械換気設備の維持管理を２の(1)、(4)、(5)に定めるところにより行うことができること。 ４ 空気環境の測定および空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、第２（Ｐ１８）の１から３までに掲げる要件を満たしていること。 ５ 貯水槽等飲料水に関する設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。 - 貯水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと。 - 塗料または充てん材により被覆等の補修を行う場合は、塗料または充てん材を十分に乾燥させた後、水洗いおよび消毒を行うこととし、貯水槽の水張り修了後、第５（Ｐ２７）の４と同様の措置を講ずること。 - 貯水槽の水漏れならびに外壁の損傷、さびおよび腐食の有無ならびにマンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 - 水抜管およびオーバーフロー管の排水口空間ならびにオーバーフロー管および通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 - ボールタップ、フロートスイッチまたは電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁および塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 - 給水ポンプの揚水量および作動状況を定期に点検すること。 - 貯湯槽について、循環ポンプによる貯湯槽内の水の攪拌および貯湯槽底部の滞留水の排出を定期に行い、貯湯槽内の水の温度を均一に維持すること。 - 給水系統の配管の損傷、さび、腐食および水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 - 衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより、逆サイホン作用による汚水等の逆流または吸入のおそれの有無を定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。 ６ 雑用水槽等の雑用水に関する設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。 - 雑用水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと。 - 雑用水槽の水漏れならびに外壁の損傷、さびおよび腐食の有無ならびにマンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 - 水抜管およびオーバーフロー管の排水口空間ならびにオーバーフロー管および通気管に取り付けら れた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 - ボールタップ、フロートスイッチまたは電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁および塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 - 給水ポンプの揚水量および作動状況を定期に点検すること。 - 雑用水系統の配管の損傷、さび、腐食、スライムまたはスケールの付着および水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 - 衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより、逆サイホン作用による汚水等の逆流または吸入のおそれの有無を定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。 ７ 排水槽等の排水に関する設備の維持管理を次に定めるところにより行うことができること。 - トラップについて、封水深が適切に保たれることを定期に確認すること。 - 排水管および通気管について損傷、さび、腐食および水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 - 排水槽および阻集器について、浮遊物質および沈澱物質の状況、壁面の損傷またはき裂、さびの発生の状況および漏水の有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 - フロートフロートスイッチまたは電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁および排水ポンプの機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 ８ 給水栓における飲料水に含まれる遊離残留塩素の検査を７日に１回以上、定期に行うとともに、給水栓における飲料水の色、濁り、臭いおよび味その他の状態に異常がないことを随時確認すること。 ９ 清掃、空気環境の調整および測定、給水および排水の管理ならびに飲料水の水質検査ならびにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備等の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者からの業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が１から８までに掲げる要件（空気環境の測定の結果の保存に係るものを除く。）を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっても、空気環境の測定結果の保存は自ら実施すること。 10 建築物維持管理権原者または建築物環境衛生管理技術者から清掃、空気環境の調整および測定、給水および排水の管理ならびに飲料水の水質検査ならびにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情および緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。